## 项目现场隐患排查与治理统计表
项目现场隐患排查与治理统计表
序号 | 项目名称：中国五环工程有限公司宜都兴发湿法磷酸项目 | [7 empty] | 填报人：王魁 | 填报时间： 2019年 6 月 25 日
| 隐患内容 | 排查日期 | 隐患类型 | 隐患级别 | 责任单位 | 责任人 | 整改期限 | 整改措施与要求 |  | 复查结果 | 复查日期 | 复查人 | 隐患状态
1 | 压滤框架基础开挖完成后未及时在基坑临边设置脚手管硬维护，基坑未设上下安全通道。 | 2019-05-26 | 高处坠落 | 一般事故隐患 | 四化建 | 封庆明 | 2019-05-28 | 规范设置该部位基坑临边防护措施、上下安全通道； |  | 已整改 | 2019-05-28 | 王魁 | 关闭
2 | 压滤框架基础土方开挖后，余土及碎石堆放紧邻基坑边坡，未按要求将土方外运或规范堆放于基坑边坡1.5米外，已造成基坑边坡局部垮塌，存在安全隐患。 | 2019-05-26 | 坍塌 | 一般事故隐患 | 四化建 | 封庆明 | 2019-05-28 | 采取措施消除该部位基坑边坡垮塌隐患，隐患未消除前禁止安排作业人员进入该区域基坑进行作业； |  | 已整改 | 2019-05-28 | 王魁 | 关闭
3 | 反应槽外架缺少连墙件或其他加固措施，架体整体稳定性不足；3、 反应槽外架作业层上方8.1m层未设小横杆拉结立杆与纵向水平杆。 | 2019-06-01 | 坍塌 | 一般事故隐患 | 十六化建 | 张邦兴 | 2019-06-04 | 1、采取加强措施，增加反应槽外脚手架架体稳定性，确保脚手架使用安全。 2、反应槽外架8.1m层设置小横杆与立杆与纵向横杆拉结，增强架体稳定性。 |  | 已整改 | 2019-06-04 | 王魁 | 关闭
4 | 反应槽外架7.6m作业层内侧缺少防护栏杆，跳板未满铺、未绑扎牢固，存在作业人员高处坠落风险 | 2019-06-01 | 高处坠落 | 一般事故隐患 | 十六化建 | 张邦兴 | 2019-06-04 | 反应槽外架7.6m作业层内侧增设防护栏杆、踢脚板，消除高处坠落及物体打击风险。 |  | 已整改 | 2019-06-04 | 王魁 | 关闭
5 | 过滤框架外脚手架东侧局部、南侧扫地杆设置高度不符合要求，作业层局部密目网安装滞后。 | 2019-06-01 | 高处坠落 | 一般事故隐患 | 十六化建 | 张邦兴 | 2019-06-04 | 过滤框架外脚手架规范设置扫地杆，规范设置密目安全网。 |  | 已整改 | 2019-06-04 | 王魁 | 关闭
6 | 浓缩框架悬挑脚手架悬挑工字钢斜拉钢丝绳夹头未按一顺方向排列，夹头U型部位设置在钢丝绳主绳上；西侧悬挑梁工字钢斜拉钢丝绳仅采用两个夹头固定，不符合标准要求 | 2019-06-01 | 坍塌 | 一般事故隐患 | 四化建 | 封庆明 | 2019-06-04 | 完善浓缩框架悬挑脚手架悬挑工字钢斜拉钢丝绳夹头设置 |  | 已整改 | 2019-06-04 | 王魁 | 关闭
7 | 浓缩框架22.77m层模板施工，未设上下安全通道，作业面未设临边钢丝绳生命线或防护栏杆，作业人员未按要求佩戴使用安全带的违规现象突出，高处坠落风险极大。 | 2019-06-01 | 高处坠落 | 一般事故隐患 | 四化建 | 封庆明 | 2019-06-04 | 加强高处作业人员管理，安排专职人员进行全过程监控，设置上下安全通道，完善作业面通道及临边钢丝绳生命线、防护栏杆设置，消除高处坠落事故隐患。 |  | 已整改 | 2019-06-07 | 王魁 | 关闭
8 | 二级箱直接接用电机具设备；二级箱至三级箱配电电缆擅自使用缺少保护零线（PE线）的四芯线，造成TN-S配电保护系统失效；三级箱内缺少隔离开关，且三级箱内使用DZ47民用漏电开关；三级箱至用电机具设备的配电电缆缺少保护零线；配电箱、固定式用电机具设备重复接地普遍失效或不合格。 | 2019-06-07 | 触电 | 一般事故隐患 | 十六化建 | 张邦兴 | 2019-06-14 | 全面完善排查现场临时用电系统及用电设备机具，按标准要求完成TN-S配电保护系统的设置，对不符合要求的配电电缆、漏电保护装置等进行全面整改，不留死角。 |  | 已整改 | 2019-06-14 | 王魁 | 关闭
9 | 三级箱至用电机具设备的配电电缆均未进行套管保护；电焊机电源线超过5米，焊把线超过30米。 | 2019-06-07 | 触电 | 一般事故隐患 | 十六化建 | 张邦兴 | 2019-06-14 | 全面完善排查现场临时用电系统及用电设备机具，按标准要求完成TN-S配电保护系统的设置，对不符合要求的配电电缆、漏电保护装置等进行全面整改，不留死角。 |  | 已整改 | 2019-06-14 | 王魁 | 关闭
10 | 三级箱至用电机具设备的配电电缆缺少保护零线。 | 2019-06-07 | 触电 | 一般事故隐患 | 四化建 | 封庆明 | 2019-06-14 | 全面完善排查现场临时用电系统及用电设备机具，按标准要求完成TN-S配电保护系统的设置，对不符合要求的配电电缆、漏电保护装置等进行全面整改，不留死角。 |  | 已整改 | 2019-06-14 | 王魁 | 关闭
11 | 三级箱至用电机具设备的配电电缆未进行套管保护；电焊机电源线超过5米，焊把线超过30米。 | 2019-06-07 | 触电 | 一般事故隐患 | 四化建 | 封庆明 | 2019-06-14 | 全面完善排查现场临时用电系统及用电设备机具，按标准要求完成TN-S配电保护系统的设置，对不符合要求的配电电缆、漏电保护装置等进行全面整改，不留死角。 |  | 已整改 | 2019-06-14 | 王魁 | 关闭
12 | 非标二队磷酸罐区使用的一组气瓶压力表均损坏；气瓶防晒挡板及安全标识与标准要求不符；气瓶集中存放棚内气瓶缺少瓶帽、防震胶圈及防倾倒措施。 | 2019-06-07 | 爆炸 | 一般事故隐患 | 四化建 | 封庆明 | 2019-06-10 | 1、做出HSE处罚。 2、要求四化建加强气瓶使用安全管理，杜绝类似违规现象再次出现。 |  | 已整改 | 2019-06-10 | 王魁 | 关闭
13 | 反应槽8.1米内脚手架作业层通道未设防护栏杆，通道层跳板未牢固绑扎，局部未满铺，高处坠落事故风险极大；反应槽模板支设作业人员登高作业安全带“背而不挂”的现象突出； | 2019-06-09 | 高处坠落 | 一般事故隐患 | 十六化建 | 张邦兴 | 2019-06-11 | 立即完善反应槽内脚手架作业层通道防护栏杆及跳板设置，安排专职人员加强管理，督促作业人员登高作业时正确佩戴使用安全带，消除高处坠落事故隐患 |  | 已整改 | 2019-06-11 | 王魁 | 关闭
14 | 氟吸收框架22.47米模板支撑脚手架与外脚手架连接形成整体；模板支撑脚手架扫地杆未纵横连续设置； | 2019-06-09 | 坍塌 | 一般事故隐患 | 十六化建 | 张邦兴 | 2019-06-11 | 氟吸收模板支撑脚手架严禁与外脚手架连接形成整体；模板支撑脚手架扫地杆应按标准要求纵横连续设置 |  | 已整改 | 2019-06-11 | 王魁 | 关闭
15 | 氟吸收22.47米层作业通道未及时设置到位，缺少防护栏杆及跳板；过滤框架3、 过滤框架8.95米作业人员高处作业未按要求佩戴使用安全带。 | 2019-06-09 | 高处坠落 | 一般事故隐患 | 十六化建 | 张邦兴 | 2019-06-11 | 立即将作业通道防护栏杆及跳板设置到位；安排专职人员加强过滤框架高处作业管理，督促作业人员登高作业时正确佩戴使用安全带。 |  | 已整改 | 2019-06-11 | 王魁 | 关闭
16 | 浓缩框架悬挑脚手架工字钢斜拉钢丝绳未按宜都市住建局质安站“建设工程项目安全隐患限期整改通知书”（鄂建安（宜都）整字[2019]第2049号）及项目组“宜都市住建局质安站安全检查隐患及问题整改工作部署”专题会议纪要（16168-HPL-S04-C-A01-15）完成整改。 | 2019-06-09 | 坍塌 | 一般事故隐患 | 四化建 | 封庆明 | 2019-06-10 | 立即完善浓缩框架悬挑脚手架工字钢斜拉钢丝绳设置。 |  | 已整改 | 2019-06-10 | 王魁 | 关闭
17 | 浓缩框架悬挑脚手架外立面未采用密目安全网进行全封闭。 | 2019-06-09 | 物体打击、高处坠落 | 一般事故隐患 | 四化建 | 封庆明 | 2019-06-10 | 立即完善浓缩框架悬挑脚手架外立面密目安全网设置。 |  | 已整改 | 2019-06-10 | 王魁 | 关闭
18 | 浓缩框架首层基础开挖，未按集团公司《工程项目现场安全防护设施标准》要求设置防护措施。 | 2019-06-09 | 物体打击、高处坠落 | 一般事故隐患 | 四化建 | 封庆明 | 2019-06-10 | 按集团公司《工程项目现场安全防护设施标准》要求完成基坑防护。 |  | 已整改 | 2019-06-10 | 王魁 | 关闭
19 | 反应槽外脚手架缺少连墙件，也未采用其他加固措施对架体进行加固，外脚手架稳定性不足，存在架体垮塌的风险。 | 2019-06-15 | 坍塌 | 一般事故隐患 | 十六化建 | 张邦兴 | 2019-06-17 | 立即完善反应槽外脚手架结构设置，消除安全隐患。隐患整改期间，安排专人监控反应槽外架稳定情况，在未完成整改前严禁安排作业人员使用该脚手架进行作业。 |  | 已整改 | 2019-06-17 | 王魁 | 关闭
20 | 反应槽外架因使用吊车吊运拆除的槽壁模板时碰撞等外力因素，已造成外架东侧上部出现明显变形，存在架体垮塌的风险。 | 2019-06-15 | 坍塌 | 一般事故隐患 | 十六化建 | 张邦兴 | 2019-06-17 | 立即完善反应槽外脚手架结构设置，消除安全隐患。隐患整改期间，安排专人监控反应槽外架稳定情况，在未完成整改前严禁安排作业人员使用该脚手架进行作业。 |  | 已整改 | 2019-06-25 | 王魁 | 关闭
21 | 四化建压滤装置配电箱二三级箱未做明显区分；三级箱内存在一闸多机的现象、PE端子重复接地接地体为螺纹钢；三级箱至用电机具设备缺少PE线。 | 2019-06-21 | 触电 | 一般事故隐患 | 四化建 | 封庆明 | 2019-06-25 | 立即组织改善，杜绝一闸多机的违规现象并完善PE端子重复接地、增设三级箱至用电机具设备PE线。 |  | 已整改 | 2019-06-25 | 王魁 | 关闭
22 | 四化建压滤框架首层模板支撑架立杆间距过大，且首层扫地杆设置不符合标准要求。 | 2019-06-21 | 坍塌 | 一般事故隐患 | 四化建 | 封庆明 | 2019-06-25 | 按方案要求，完善该区域模板支架扫地杆及立杆设置。 |  | 已整改 | 2019-06-25 | 王魁 | 关闭
23 | 压滤装置北侧，配电电缆直接悬挂在铁丝栅栏围挡上，未设二次绝缘保护。 | 2019-06-21 | 触电 | 一般事故隐患 | 四化建 | 封庆明 | 2019-06-25 | 进行整改完善，配电电缆与可导电物体间应设二次绝缘保护。 |  | 已整改 | 2019-06-25 | 王魁 | 关闭
24 | 磷酸罐区施工，配电电缆、焊机把线、气瓶胶直接铺设于地面，且十分杂乱。 | 2019-06-21 | 触电 | 一般事故隐患 | 四化建 | 封庆明 | 2019-06-25 | 组织进行规整，采用架空的方式进行有效防护。 |  | 已整改 | 2019-06-25 | 王魁 | 关闭
25 | 浓缩框架28.97m层外脚手架剪刀撑设置滞后；28.97m上下爬梯不符合安全要求，作业面未设防护栏杆或钢丝绳生命线供作业人员系挂使用安全带，存在安全隐患。 | 2019-06-21 | 高处坠落 | 一般事故隐患 | 四化建 | 封庆明 | 2019-06-25 | 完善浓缩框架28.97米外脚手架剪刀撑设置；按标准完成8.97m上下爬梯及作业面防护栏杆、钢丝绳生命线设置，确保现场施工安全。 |  | 已整改 | 2019-06-25 | 王魁 | 关闭
26 | 浓缩框架22.77m层楼面数个设备预留孔洞防护措施缺失，存在导致高处坠落事故的风险。 | 2019-06-21 | 高处坠落 | 一般事故隐患 | 四化建 | 封庆明 | 2019-06-25 | 完善浓缩框架22.77m楼面设备预留孔洞防护，消除事故隐患。 |  | 已整改 | 2019-06-25 | 王魁 | 关闭
27 | 浓缩框架14.97m层模板支撑架拆除，未及时将拆下的模板、钢管等材料清理至地面，存在物体打击的事故风险。 | 2019-06-21 | 物体打击 | 一般事故隐患 | 四化建 | 封庆明 | 2019-06-25 | 立即组织清理该区域模板、钢管材料，消除物体打击事故隐患。 |  | 已整改 | 2019-06-25 | 王魁 | 关闭
28 | 浓缩框架首层设备基础开挖，警示警戒与临边防护设置不严密，存在高处坠落的事故风险。 | 2019-06-21 | 高处坠落 | 一般事故隐患 | 四化建 | 封庆明 | 2019-06-25 | 完善该区域警示警戒与临边硬防护，消除事故隐患。 |  | 已整改 | 2019-06-25 | 王魁 | 关闭
29 | 十六化建非标二队施工现场三级箱缺少隔离开关，二级箱至三级箱、三级箱至用电机具设备间缺少保护零线（PE线）。 | 2019-06-21 | 触电 | 一般事故隐患 | 十六化建 | 张邦兴 | 2019-06-25 | 立即组织进行整改完善，三级箱内增设隔离开关，配电电缆增设PE线。 |  | 已整改 | 2019-06-25 | 王魁 | 关闭
30 | 反应槽壁板模板拆除后未将模板吊出，模板倾斜在外架内侧，造成外架受力变形，存在脚手架坍塌及模板滑落物体打击的事故风险。 | 2019-06-21 | 坍塌、物体打击 | 一般事故隐患 | 十六化建 | 张邦兴 | 2019-06-25 | 加快模板清理进度，采取措施对反应槽外脚手架进行加固，消除隐患。 |  | 已整改 | 2019-06-25 | 王魁 | 关闭
31 | 过滤框架西侧，安全通道设置滞后，8.95m至16.95m缺少安全通道；16.95m层外架通道跳板未满铺，绑扎不牢；过滤框架西侧外脚手架剪刀撑未连续设置。 | 2019-06-21 | 高处坠落 | 一般事故隐患 | 十六化建 | 张邦兴 | 2019-06-25 | 完善过滤框架西侧安全通道设置，完善16.95m层外架通道跳板设置，完成外脚手架西侧剪刀撑设置。 |  | 已整改 | 2019-06-25 | 王魁 | 关闭
32 | 氟吸收框架首层设备基础开挖，警示警戒与临边防护设置不严密，存在高处坠落的事故风险。 | 2019-06-21 | 高处坠落 | 一般事故隐患 | 十六化建 | 张邦兴 | 2019-06-25 | 完善该区域警示警戒与临边硬防护，消除事故隐患。 |  | 已整改 | 2019-06-25 | 王魁 | 关闭
33 | 反应槽外脚手架作业通道跳板未满铺，绑扎不牢。 | 2019-06-21 | 高处坠落 | 一般事故隐患 | 十六化建 | 张邦兴 | 2019-06-25 | 完善反应槽外脚手架通道设置，消除现场隐患。 |  | 已整改 | 2019-06-25 | 王魁 | 关闭
34 | 氟吸收框架14.97m层模板脚手架拆除，未及时将拆下的模板、钢管等材料清理至地面，存在物体打击的事故风险。 | 2019-06-21 | 高处坠落 | 一般事故隐患 | 十六化建 | 张邦兴 | 2019-06-25 | 立即组织清理该区域模板、钢管材料，消除物体打击事故隐患。 |  | 已整改 | 2019-06-25 | 王魁 | 关闭
35 | 反应槽内数名钢筋施工作业人员高处作业人员未按要求佩戴使用安全带，该区域高处作业缺少作业通道，作业面缺少防护栏杆或钢丝绳生命线存在发生高处坠落的事故风险。 | 2019-06-21 | 高处坠落 | 一般事故隐患 | 十六化建 | 张邦兴 | 2019-06-25 | 加强管理，完善该区域高处作业作业面通道、临边防护栏杆及钢丝绳生命线设置，督促作业人员正确佩戴使用安全带，消除高处坠落事故隐患。 |  | 已整改 | 2019-06-25 | 王魁 | 关闭
36 | 十六化建非标一队2名作业人员打磨作业未佩戴使用防护面罩，2名作业人员非标设备管道内（受限空间）打磨作业未安排监护人员。 | 2019-06-21 | 机械伤害、窒息 | 一般事故隐患 | 十六化建 | 张邦兴 | 2019-06-25 | 加强管理，受限空间作业必须安排监护人员，打磨作业人员必须按要求正确佩戴使用防护面具。 |  | 已整改 | 2019-06-25 | 王魁 | 关闭
37 | 十六化建非标一队缺少横吊及翻转钢板钳，在翻转钢板过程中使用竖吊钢板钳极易造成钢板滑落引发事故。 | 2019-06-21 | 起重伤害 | 一般事故隐患 | 十六化建 | 张邦兴 | 2019-06-25 | 加强吊索具检查与管理，督促作业班组按规定正确使用吊索具。 |  | 已整改 | 2019-06-25 | 王魁 | 关闭
38 | 十六化建非标一队气瓶使用管理混乱，存在使用铁丝绑扎气瓶胶管接口，气瓶胶管老化未更换，气瓶防晒挡板及安全标识破损未更换，气瓶间距及气瓶距动火点安全距离不足等隐患和问题。 | 2019-06-21 | 爆炸 | 一般事故隐患 | 十六化建 | 张邦兴 | 2019-06-25 | 加强气瓶使用安全管理，规范气瓶专用卡箍、气瓶防晒挡板及安全标识及安全间距，确保气瓶使用安全。 |  | 已整改 | 2019-06-25 | 王魁 | 关闭
说明： | 隐患类型：按照隐患可能导致的后果分为高处坠落、物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、火灾、灼烫、坍塌、淹溺、爆炸、中毒窒息，环境损害，如某个隐患可能导致多种事故后果则将所有事故后果全部填写。
隐患级别：按照原国家安监总局2007年第16号令《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停工，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使项目现场自身难以排除的隐患。
隐患状态：隐患状态根据复查结果填写开放或关闭。