## 汇总清单202005240355059742
序号 | 问题描述 | 检查时间 | 隐患类型 | 隐患级别 | 责任单位 | 责任人 | 整改期限 | 处置措施 | 复查结果 | 复查日期 | 复查人 | 隐患状态
1 | 四化建浓缩框架消防管安装施工，一个三级配电箱内存在一闸多机，电工日检记录滞后的现象，存在触电风险。 | 2020-05-24 | 触电 | 一般事故隐患 | 中国化学工程第四建设有限公司 | 封庆明 | 2020-05-24 | 当场纠正 |  |  |  | 关闭
2 | 沁阳华星过滤框架一楼地槽清理，属于受限空间作业，未按要求办理受限空间作业许可，进行气体检测分析及安排监护人，存在人员中毒窒息风险。 | 2020-05-24 | 中毒窒息 | 一般事故隐患 | 沁阳市华星工程有限责任公司 | 崔岩 | 2020-05-24 | 当场纠正 |  |  |  | 关闭
3 | 十六化建氟吸收框架三层消防管安装，作业人员对管道坡口打磨时仅佩戴护目镜，未按要求佩戴防护面罩。 | 2020-05-24 | 机械伤害 | 一般事故隐患 | 中国化学工程第十六建设有限公司 | 夏凯 | 2020-05-24 | 当场纠正 |  |  |  | 关闭
4 | 河南建安氟吸收框架三层搭设的脚手架高处作业平台存在作业面跳板未满铺、作业层缺少防护栏杆的现象，存在人员高处坠落风险，存在安全隐患。 | 2020-05-22 | 高处坠落 | 一般事故隐患 | 中国五环工程有限公司 | 王魁 | 2020-05-23 | 限时整改 |  |  |  | 关闭
5 | 反应槽北侧建筑涂料施工，使用门型架作为操作平台，门型架抛撑未与架体牢固连接，无法起到支撑效果，存在倾倒坍塌风险。 | 2020-05-22 | 坍塌 | 一般事故隐患 | 中国化学工程第十六建设有限公司 | 夏凯 | 2020-05-22 | 当场纠正 |  |  |  | 关闭
6 | 十六化建氟吸收框架三层，管道支架补焊动火现场未设置灭火器材。 | 2020-05-19 | 火灾 | 一般事故隐患 | 中国化学工程第十六建设有限公司 | 夏凯 | 2020-05-20 | 当场纠正 |  |  |  | 关闭
7 | 十六化建氟吸收框架试车区域已设置警戒线，但缺少安全警示标志牌。 | 2020-05-19 | 机械伤害 | 一般事故隐患 | 中国化学工程第十六建设有限公司 | 夏凯 | 2020-05-19 | 限时整改 |  |  |  | 关闭
8 | 十六化建氟吸收框架检漏待用脚手架未设置醒目安全标志牌，存在人员误用可能，存在安全隐患。 | 2020-05-19 | 高处坠落 | 一般事故隐患 | 中国化学工程第十六建设有限公司 | 夏凯 | 2020-05-20 | 限时整改 |  |  |  | 关闭
9 | 四化建压滤框架二层存在有数量较多的桶装液压油，现场未设置警示标志与隔离措施，未设灭火器材，存在火灾隐患。 | 2020-05-18 | 火灾 | 一般事故隐患 | 中国化学工程第四建设有限公司 | 封庆明 | 2020-05-18 | 当场纠正 |  |  |  | 关闭
10 | 四化建磷酸罐区钢结构补焊施工，高处动火已用接火措施，仍存在火花坠落的情况，地面未设警戒隔离与监护，存在隐患。 | 2020-05-18 | 火灾、灼烫 | 一般事故隐患 | 中国化学工程第四建设有限公司 | 封庆明 | 2020-05-18 | 当场纠正 |  |  |  | 关闭
11 | 十六化建氟吸收二楼南侧R-04203顶部盲板未安装，存在人员误入高处坠落风险。 | 2020-05-18 | 高处坠落 | 一般事故隐患 | 中国化学工程第十六建设有限公司 | 夏凯 | 2020-05-18 | 当场纠正 |  |  |  | 关闭
12 | 四化建4#管廊进行管道施工作业，高处动火存在接火措施不完善，地面无监护人，灭火器材未按要求配备的现象，存在火灾隐患。 | 2020-05-17 | 火灾 | 一般事故隐患 | 中国化学工程第四建设有限公司 | 封庆明 | 2020-05-17 | 当场纠正 |  |  |  | 关闭
13 | 十六化建过滤框架东侧消防水管吊装，警戒监护设置不严密，存在其他施工单位人员穿行警戒区域的现象，存在起重伤害风险。 | 2020-05-17 | 起重伤害 | 一般事故隐患 | 中国化学工程第十六建设有限公司 | 夏凯 | 2020-05-17 | 当场纠正 |  |  |  | 关闭
14 | 河南建安氟吸收西侧楼梯通道口处使用定滑轮提升脚手管至氟吸收框架三层楼面。作业影响区域未按要求设置警示隔离措施，存在人员误入造成物体打击风险。 | 2020-05-15 | 物体打击 | 一般事故隐患 | 中国五环工程有限公司 | 王魁 | 2020-05-15 | 当场纠正 |  |  |  | 关闭
15 | 四化建磷矿1#转运站二层、三层楼面与楼梯间、楼面四周与维护板间形成较大间隙未采取措施进行防护，存在人员踏空造成受伤风险。 | 2020-05-15 | 高处坠落 | 一般事故隐患 | 中国化学工程第四建设有限公司 | 封庆明 | 2020-05-15 | 当场纠正 |  |  |  | 关闭
16 | 十六化建过滤框架三层半水过滤机内动火作业，动火现场未配置灭火器，该部位动火火灾风险较高。 | 2020-05-15 | 火灾 | 一般事故隐患 | 中国化学工程第十六建设有限公司 | 夏凯 | 2020-05-15 | 当场纠正 |  |  |  | 关闭
17 | 宜昌领兴磷石膏贮运设施配电室内配电柜已送电，配电柜缺少警示、隔离措施，电缆沟缺少盖板，因该部位作业人员在配电室内作业，存在触电、坠落风险。 | 2020-05-13 | 触电、高处坠落 | 一般事故隐患 | 宜昌领兴建筑工程有限公司 | 刘辉 | 2020-05-14 | 限时整改 |  |  |  | 关闭
18 | 十六化建二水转化槽C钢结构补焊，作业人员使用钢跳板一端搭设在槽顶护栏上，一段使用绳索悬空，存在高处坠落风险。 | 2020-05-13 | 高处坠落 | 重大事故隐患 | 中国化学工程第十六建设有限公司 | 夏凯 | 2020-05-14 |  |  |  |  | 关闭
19 | 四化建磷酸罐区内管廊底层安全平网内存在较多木方、模板、油漆桶等垃圾，存在物体打击风险。 | 2020-05-13 | 物体打击 | 一般事故隐患 | 中国化学工程第四建设有限公司 | 封庆明 | 2020-05-14 | 限时整改 |  |  |  | 关闭
20 | 十六化建氟吸收一层建筑涂料施工，使用的门式活动架高处作业未按要求搭设抛撑，存在坍塌隐患。 | 2020-05-12 | 坍塌 | 一般事故隐患 | 中国化学工程第十六建设有限公司 | 夏凯 | 2020-05-12 | 当场纠正 |  |  |  | 关闭
21 | 四化建3#路1#管廊公用工程管道施工现场，临时用电配电电缆存在未按要求架空、电焊机未按要求设置外壳保护接零的现象，存在触电风险。 | 2020-05-12 | 触电 | 一般事故隐患 | 中国化学工程第四建设有限公司 | 封庆明 | 2020-05-12 | 当场纠正 |  |  |  | 关闭
22 | 磷酸主装置，河南建安防腐施工，除锈磨光机等用电机具存在直接从检修电源箱接电的情况，未经过三级开关箱，存在触电风险。（检修电源箱及控制箱均有漏电保护功能，但较灵敏，为确保设备、人员安全，增设三级箱） | 2020-05-12 | 触电 | 一般事故隐患 | 中国五环工程有限公司 | 王魁 | 2020-05-13 | 当场纠正 |  |  |  | 关闭
23 | 氟吸收框架二层，V04417清洗液槽孔洞正式封闭措施尚未完成，临时防护栏杆因施工造成局部损坏，高度已不符合标准，存在隐患。 | 2020-05-11 | 高处坠落 | 一般事故隐患 | 中国化学工程第十六建设有限公司 | 夏凯 | 2020-05-11 | 当场纠正 |  |  |  | 关闭
24 | 十六化建过滤框架C钢结构补焊，高处作业人员安全带挂钩系挂于转化槽顶临边护栏踢脚板上，无法起到安全防护效果；另高处动火未采用接火措施，火花直接坠落存在隐患。 | 2020-05-11 | 高处坠落、火灾 | 一般事故隐患 | 中国化学工程第十六建设有限公司 | 夏凯 | 2020-05-11 | 当场纠正 |  |  |  | 关闭
25 | 十六化建氟吸收框架消防管吊运，使用的汽车起重机缺少吊钩上升极限限位器。 | 2020-05-10 | 起重伤害 | 一般事故隐患 | 中国化学工程第十六建设有限公司 | 夏凯 | 2020-05-11 | 限时整改 |  |  |  | 关闭
26 | 十六化建二水转化槽C钢结构补焊，高处动火接火措施不完善，火花直接坠落存在隐患。 | 2020-05-10 | 火灾 | 一般事故隐患 | 中国化学工程第十六建设有限公司 | 夏凯 | 2020-05-10 | 当场纠正 |  |  |  | 关闭
27 | 四化建磷酸罐区转耙钢结构安装，使用中的一个氧气气瓶倾倒，未按要求使用气瓶支架，存在隐患。 | 2020-05-09 | 爆炸 | 一般事故隐患 | 中国化学工程第四建设有限公司 | 封庆明 | 2020-05-09 | 当场纠正 |  |  |  | 关闭
28 | 十六化建过滤框架三层西南角吊装口处焊接消防管支架，高处动火未按要求设置接火措施，焊接火花直接坠落于地面，存在火灾隐患。 | 2020-05-09 | 火灾 | 一般事故隐患 | 中国化学工程第十六建设有限公司 | 夏凯 | 2020-05-09 | 当场纠正 |  |  |  | 关闭
29 | 过滤框架三层，十六化建使用行车吊运润滑油桶，作业现场无监护人员监护，吊物绑扎不符合标准且存在歪拉斜吊的现象，存在起重伤害风险。 | 2020-05-05 | 起重伤害 | 一般事故隐患 | 中国化学工程第十六建设有限公司 | 夏凯 | 2020-05-05 | 当场纠正 |  |  |  | 关闭
30 | 十六化建氟吸收框架、过滤框架一层地槽单机试车，存在临边防护栏杆拆除后未恢复的现象，另防护栏杆缺少安全警示标志牌。 | 2020-05-05 | 高处坠落 | 一般事故隐患 | 中国化学工程第十六建设有限公司 | 夏凯 | 2020-05-05 | 当场纠正 |  |  |  | 关闭
31 | 十六化建过滤框架部分用电机具设备外壳未连接PE线，个别配电箱旁未配置灭火器材，存在触电、火灾风险。 | 2020-05-05 | 触电、火灾 | 一般事故隐患 | 中国化学工程第十六建设有限公司 | 夏凯 | 2020-05-06 | 当场纠正 |  |  |  | 关闭
32 | 十六化建氟吸收框架建筑涂料施工，使用的一个挂梯结构薄弱，不符合要求。 | 2020-05-04 | 高处坠落 | 一般事故隐患 | 中国化学工程第十六建设有限公司 | 夏凯 | 2020-05-04 | 当场纠正 |  |  |  | 关闭
33 | 四化建磷酸罐区钢结构补焊施工，高处作业使用笼梯作为平台，未设跳板及上下通道，存在隐患。 | 2020-05-04 | 高处坠落 | 一般事故隐患 | 中国化学工程第四建设有限公司 | 封庆明 | 2020-05-04 | 当场纠正 |  |  |  | 关闭
34 | 河南航建过滤框架二楼使用小型吊机吊运耐酸瓷板，每次吊运100公斤材料，使用铁丝捆绑吊物未按要求使用吊带或钢丝绳，存在起重伤害风险。 | 2020-05-03 | 起重伤害 | 一般事故隐患 | 中国五环工程有限公司 | 王魁 | 2020-05-03 | 当场纠正 |  |  |  | 关闭
35 | 二水转化槽A1钢结构平台，料斗安装已完工，料斗与钢结构平台间孔洞未及时完成施工，存在高处坠落风险。 | 2020-05-03 | 高处坠落 | 一般事故隐患 | 中国化学工程第十六建设有限公司 | 夏凯 | 2020-05-03 | 当场纠正 |  |  |  | 关闭
36 | 四化建磷酸罐区钢结构补焊，高处动火接火措施不到位，火花直接坠落与地面存在火灾隐患。 | 2020-05-02 | 火灾 | 一般事故隐患 | 中国化学工程第四建设有限公司 | 封庆明 | 2020-05-02 | 当场纠正 |  |  |  | 关闭
37 | 四化建浓缩框架建筑涂料施工，使用护笼挂梯作为高处作业平台时未增设防坠器用于安全带系挂，存在人员高处坠落风险。 | 2020-05-02 | 高处坠落 | 一般事故隐患 | 中国化学工程第四建设有限公司 | 封庆明 | 2020-05-02 | 当场纠正 |  |  |  | 关闭
38 | 四化建浓缩框架一楼照明穿行管安装，搭设高处作业脚手架操作平台未经验收即投入使用，作业层未按要求设置防护栏杆，作业人员高处作业时安全带无法正确系挂。 | 2020-05-01 | 高处坠落 | 一般事故隐患 | 中国化学工程第四建设有限公司 | 封庆明 | 2020-05-01 | 当场纠正 |  |  |  | 关闭
39 | 四化建氟硅酸罐区地槽防护栏杆被破坏后未及时恢复，存在人员误入高处坠落风险。 | 2020-05-01 | 高处坠落 | 一般事故隐患 | 中国化学工程第四建设有限公司 | 封庆明 | 2020-05-01 | 当场纠正 |  |  |  | 关闭
40 | 十六化建过滤框架西北侧安装檩条拉杆与沁阳华星二水转化槽地坪花岗岩防腐施工形成交叉作业，存在物体打击风险。 | 2020-04-30 | 物体打击 | 一般事故隐患 | 中国化学工程第十六建设有限公司 | 夏凯 | 2020-04-30 | 当场纠正 |  |  |  | 关闭
41 | 河南建安二水转化槽B进行外防腐油漆使用，高处作业使用高空滑板时，作业人员未在辅助生命绳上设置自锁器，安全带直接捆绑在辅助生命线上无法起到防护效果。 | 2020-04-30 | 高处坠落 | 一般事故隐患 | 中国五环工程有限公司 | 王魁 | 2020-04-30 | 当场纠正 |  |  |  | 关闭
42 | 宜昌领兴固体贮运设施施工，皮带廊内防腐施工存在使用直排插线板的现象，不符合项目现场安全要求。 | 2020-04-29 | 触电 | 一般事故隐患 | 宜昌领兴建筑工程有限公司 | 刘辉 | 2020-04-29 | 当场纠正 |  |  |  | 关闭
43 | 河南建安第二氟洗涤塔除锈防腐施工，使用的护笼挂梯强度不足，存在人员高处坠落风险。 | 2020-04-29 | 高处坠落 | 一般事故隐患 | 中国五环工程有限公司 | 王魁 | 2020-04-29 | 当场纠正 |  |  |  | 关闭
44 | 四化建磷酸罐区转耙钢结构至罐顶钢梯安装，动火作业现场未按要求配置灭火器材，存在火灾隐患。 | 2020-04-29 | 火灾 | 一般事故隐患 | 中国化学工程第四建设有限公司 | 封庆明 | 2020-04-29 | 当场纠正 |  |  |  | 关闭
45 | 四化建公用工程项目施工现场，3#管廊管道吊装作业，现场警戒区域设置不严密，监护人员未认真履职，存在起重伤害风险。 | 2020-04-28 | 起重伤害 | 一般事故隐患 | 中国化学工程第四建设有限公司 | 封庆明 | 2020-04-28 | 当场纠正 |  |  |  | 关闭
46 | 十六化建氟吸收框架管线螺栓紧固，搭设的连两座操作平台过于简易，作业层仅设置有一块跳板且缺少防护栏杆，存在高处坠落风险。 | 2020-04-28 | 高处坠落 | 一般事故隐患 | 中国化学工程第十六建设有限公司 | 夏凯 | 2020-04-28 | 当场纠正 |  |  |  | 关闭
47 | 四化建公用工程施工现场，7#管廊施工现场，施工临时用电存在使用多头开关的现象，属“一闸多机”，经查，该部位未配备配电箱，存在触电隐患。 | 2020-04-28 | 触电 | 一般事故隐患 | 中国化学工程第四建设有限公司 | 封庆明 | 2020-04-29 | 限时整改 |  |  |  | 关闭
48 | 氟吸收框架一层电仪队桥架盖板安装施工高处作业时布设的作业面生命线不符合标准要求，导致高处作业活动存在较大安全风险。 | 2020-04-27 | 高处坠落 | 一般事故隐患 | 中国化学工程第十六建设有限公司 | 夏凯 | 2020-04-27 | 当场纠正 |  |  |  | 关闭
49 | 宜昌领兴固体贮运设施施工临时用电配电系统未严格执行“TN-S”系统要求，部分配电电缆线为四芯线，缺少保护零线（PE线），部分区域接地系统与接零系统混用，部分电源线接头部位未妥善绝缘，电芯裸露；部分配电箱电工日检记录缺失。前述问题，存在触电风险。 | 2020-04-27 | 触电 | 一般事故隐患 | 宜昌领兴建筑工程有限公司 | 刘辉 | 2020-04-29 | 隐患整改通知单 |  |  |  | 关闭
50 | 宜昌领兴固体贮运设施转运站、逃生间楼面临边正式防护栏杆施工滞后，临时防护设施不符合标准，部分区域缺少临时防护设施；皮带滚筒部位孔洞、皮带机卸料口等孔洞防护措施缺失；皮带廊连接部位铺设的花纹钢板未焊接固定；现场人员使用临时直梯作为施工通道上下，缺少安全防护措施。前述问题，存在高处坠落、物体打击风险。 | 2020-04-27 | 高处坠落、物体打击 | 一般事故隐患 | 宜昌领兴建筑工程有限公司 | 刘辉 | 2020-04-29 | 隐患整改通知单 |  |  |  | 关闭
51 | 宜昌领兴固体贮运设施钢结构动火作业现场，灭火器材配备不足；现场气瓶仓库防晒措施不完善，气瓶缺少防倾倒措施。前述问题，存在火灾，爆炸风险。 | 2020-04-27 | 火灾爆炸 | 一般事故隐患 | 宜昌领兴建筑工程有限公司 | 刘辉 | 2020-04-29 | 隐患整改通知单 |  |  |  | 关闭
52 | 十六化建二水转化槽A3钢结构平台上电焊作业，未设接火措施，火花坠落于二水转化槽A3槽顶，极易造成二水转化槽A3槽顶衬胶损坏或引燃槽顶可燃物。 | 2020-04-26 | 火灾 | 一般事故隐患 | 中国化学工程第十六建设有限公司 | 夏凯 | 2020-04-26 | 当场纠正 |  |  |  | 关闭
53 | 十六化建氟吸收框架三层搭设管道操作脚手架，一名脚手架搭设人员安全带为三点小钩式，不符合项目现场标准。 | 2020-04-26 | 高处坠落 | 一般事故隐患 | 中国化学工程第十六建设有限公司 | 夏凯 | 2020-04-26 | 当场纠正 |  |  |  | 关闭
54 | 河北盛伟磷酸罐区花岗岩施工，使用分接插座连接两台切割机，属一闸多机现象。 | 2020-04-26 | 触电 | 一般事故隐患 | 中国五环工程有限公司 | 王魁 | 2020-04-26 | 当场纠正 |  |  |  | 关闭
55 | 十六化建反应槽东南侧电仪桥架盖板铺设，一名作业人员在高处作业时安全带系挂于反应槽顶护栏扁铁上，扁铁强度不足，当发生意外情况时，无法起到防护作用。 | 2020-04-26 | 高处坠落 | 一般事故隐患 | 中国化学工程第十六建设有限公司 | 夏凯 | 2020-04-26 | 当场纠正 |  |  |  | 关闭
56 | 十六化建氟吸收框架三层竖管安装，使用手拉葫芦提升，两具手拉葫芦均损坏，存在起重伤害风险。 | 2020-04-25 | 起重伤害 | 一般事故隐患 | 中国化学工程第十六建设有限公司 | 夏凯 | 2020-04-26 | 限时整改 |  |  |  | 关闭
57 | 十六化建反应槽西侧管道施工，使用门型脚手架搭设高处作业操作平台，平台作业层缺少防护栏杆，操作平台高度较高未设置抛撑加强，存在坍塌、高处坠落风险。 | 2020-04-25 | 高处坠落、坍塌 | 一般事故隐患 | 中国化学工程第十六建设有限公司 | 夏凯 | 2020-04-25 | 当场纠正 |  |  |  | 关闭