## 项目现场隐患排查与治理统计表
项目现场隐患排查与治理统计表
序号 | 项目名称：中国五环工程有限公司宜都兴发湿法磷酸项目 | [7 empty] | 填报人：王魁 | 填报时间： 2020年 05 月 25 日
| 隐患内容 | 排查日期 | 隐患类型 | 隐患级别 | 责任单位 | 责任人 | 整改期限 | 整改措施与要求 |  | 复查结果 | 复查日期 | 复查人 | 隐患状态
1 | 十六化建氟吸收框架三层竖管安装，使用手拉葫芦提升，两具手拉葫芦均损坏，存在起重伤害风险。 | 2020-04-25 | 起重伤害 | 一般事故隐患 | 十六化建 | 夏凯 | 2020-04-26 | 当场制止，责令十六化建紧急增加葫芦、吊带卸荷，更换损坏的手拉葫芦，确保安全后将管道安装到位。要求十六化建全面检查现场手拉葫芦安全状况，禁止将不合格葫芦投入使用，要求在4月26日检查整改完成。 |  | 已整改 | 2020-04-26 | 王魁 | 关闭
2 | 十六化建反应槽西侧管道施工，使用门型脚手架搭设高处作业操作平台，平台作业层缺少防护栏杆，操作平台高度较高未设置抛撑加强，存在坍塌、高处坠落风险。 | 2020-04-25 | 高处坠落、坍塌 | 一般事故隐患 | 十六化建 | 夏凯 | 2020-04-25 | 当场督促十六化建增设操作层防护栏杆，增设抛撑增强架体稳定性，消除隐患。 |  | 已整改 | 2020-04-25 | 王魁 | 关闭
3 | 宜昌领兴固体贮运设施转运站、逃生间楼面临边正式防护栏杆施工滞后，临时防护设施不符合标准，部分区域缺少临时防护设施；皮带滚筒部位孔洞、皮带机卸料口等孔洞防护措施缺失；皮带廊连接部位铺设的花纹钢板未焊接固定；现场人员使用临时直梯作为施工通道上下，缺少安全防护措施。前述问题，存在高处坠落、物体打击风险。 | 2020-04-27 | 高处坠落、物体打击 | 一般事故隐患 | 宜昌领兴 | 刘辉 | 2020-04-29 | 发出项目隐患整改通知单，要求宜昌领兴按标准要求，对转运站、逃生间临边，皮带廊滚筒部位孔洞、皮带机卸料口等孔洞进行严密防护；对皮带廊连接部位间隙进行有效封闭；临时直梯增设防坠器或垂直钢丝绳生命线并搭配安全带使用；全面加强项目现场高处作业安全管理，消除高处坠落事故隐患。 |  | 已整改 | 2020-04-29 | 王魁 | 关闭
4 | 宜昌领兴固体贮运设施施工临时用电配电系统未严格执行“TN-S”系统要求，部分配电电缆线为四芯线，缺少保护零线（PE线），部分区域接地系统与接零系统混用，部分电源线接头部位未妥善绝缘，电芯裸露；部分配电箱电工日检记录缺失。前述问题，存在触电风险。 | 2020-04-27 | 触电 | 一般事故隐患 | 宜昌领兴 | 刘辉 | 2020-04-29 | 发出隐患整改通知单，要求宜昌领兴对照标准，对项目现场临时用电配电系统、用电机具设备进行全面检查整改，安排专职电工巡回检查现场施工临时用电配电系统并记录。 |  | 已整改 | 2020-04-29 | 王魁 | 关闭
5 | 宜昌领兴固体贮运设施钢结构动火作业现场，灭火器材配备不足；现场气瓶仓库防晒措施不完善，气瓶缺少防倾倒措施。前述问题，存在火灾，爆炸风险。 | 2020-04-27 | 火灾、爆炸 | 一般事故隐患 | 宜昌领兴 | 刘辉 | 2020-04-29 | 发出隐患整改通知单，要求宜昌领兴动火作业现场增设灭火器材，完善气瓶仓库防晒、防倾倒措施。 |  | 已整改 | 2020-04-29 | 王魁 | 关闭
6 | 氟吸收框架一层电仪队桥架盖板安装施工高处作业时布设的作业面生命线不符合标准要求，导致高处作业活动存在较大安全风险。 | 2020-04-27 | 高处坠落 | 一般事故隐患 | 十六化建 | 夏凯 | 2020-04-29 | 当场制止，督促十六化建重新拉设钢丝绳生命线，安排专职监护人员后恢复作业。 |  | 已整改 | 2020-04-29 | 王魁 | 关闭
7 | 四化建公用工程项目施工现场，3#管廊管道吊装作业，现场警戒区域设置不严密，监护人员未认真履职，存在起重伤害风险。当场进行了纠正，督促作业班组规范拉设警戒区域，对监护人进行批评教育，消除隐患后恢复现场作业。 | 2020-04-28 | 起重伤害 | 一般事故隐患 | 四化建 | 龚建文 | 2020-04-28 | 当场进行了纠正，督促作业班组规范拉设警戒区域，对监护人进行批评教育，消除隐患后恢复现场作业。 |  | 已整改 | 2020-04-28 | 王魁 | 关闭
8 | 四化建公用工程施工现场，7#管廊施工现场，施工临时用电存在使用多头开关的现象，属“一闸多机”，经查，该部位未配备配电箱，存在触电隐患。 | 2020-04-28 | 触电 | 一般事故隐患 | 四化建 | 龚建文 | 2020-04-29 | 安排四化建在该部位施工现场增设配电箱，落实施工用电安全措施，消除隐患。要求在4月29日完成。 |  | 已整改 | 2020-04-29 | 王魁 | 关闭
9 | 十六化建氟吸收框架管线螺栓紧固，搭设的连两座操作平台过于简易，作业层仅设置有一块跳板且缺少防护栏杆，存在高处坠落风险。 | 2020-04-28 | 高处坠落 | 一般事故隐患 | 十六化建 | 夏凯 | 2020-04-28 | 已当场安排十六化建完善该部位脚手架操作平台，作业层满铺跳板，增设防护栏杆，消除隐患。 |  | 已整改 | 2020-04-28 | 王魁 | 关闭
10 | 四化建磷酸罐区转耙钢结构至罐顶钢梯安装，动火作业现场未按要求配置灭火器材，存在火灾隐患。 | 2020-04-29 | 火灾 | 一般事故隐患 | 四化建 | 龚建文 | 2020-04-29 | 现场督促作业班组增设灭火器，消除隐患。 |  | 已整改 | 2020-04-29 | 王魁 | 关闭
11 | 宜昌领兴固体贮运设施施工，皮带廊内防腐施工存在使用直排插线板的现象，不符合项目现场安全要求。 | 2020-04-29 | 触电 | 一般事故隐患 | 宜昌领兴 | 刘辉 | 2020-04-29 | 当场制止，将直排插线板收回，要求宜昌领兴加强临时用电安全管理，确保临时用电安全。 |  | 已整改 | 2020-04-29 | 王魁 | 关闭
12 | 河南建安第二氟洗涤塔除锈防腐施工，使用的护笼挂梯强度不足，存在人员高处坠落风险。 | 2020-04-29 | 高处坠落 | 一般事故隐患 | 河南建安 | 高永兵 | 2020-04-29 | 现场暂停该护笼挂梯使用，安排十六化建进行现场拆除，消除隐患。 |  | 已整改 | 2020-04-29 | 王魁 | 关闭
13 | 河南建安二水转化槽B进行外防腐油漆使用，高处作业使用高空滑板时，作业人员未在辅助生命绳上设置自锁器，安全带直接捆绑在辅助生命线上无法起到防护效果。 | 2020-04-30 | 高处坠落 | 一般事故隐患 | 河南建安 | 高永兵 | 2020-04-30 | 当场制止，责令河南建安该部位停工整改，同时对河南建安进行了HSE处罚，要求河南建安高空滑板作业前必须通知五环专业工程师、HSE工程师现场检查确认合格后方允许作业。 |  | 已整改 | 2020-04-30 | 王魁 | 关闭
14 | 十六化建过滤框架西北侧安装檩条拉杆与沁阳华星二水转化槽地坪花岗岩防腐施工形成交叉作业，存在物体打击风险。 | 2020-04-30 | 高处坠落 | 一般事故隐患 | 十六化建 | 夏凯 | 2020-03-28 | 当场督促十六化建增设防护坠器配合直爬梯，消除隐患。 |  | 已整改 | 2020-04-30 | 王魁 | 关闭
15 | 四化建浓缩框架一楼照明穿行管安装，搭设高处作业脚手架操作平台未经验收即投入使用，作业层未按要求设置防护栏杆，作业人员高处作业时安全带无法正确系挂。 | 2020-05-01 | 高处坠落 | 一般事故隐患 | 四化建 | 龚建文 | 2020-05-01 | 当场暂停该部位施工作业，督促四化建增设作业层防护栏杆，经检查验收合格挂牌后恢复作业。 |  | 已整改 | 2020-05-01 | 王魁 | 关闭
16 | 四化建氟硅酸罐区地槽防护栏杆被破坏后未及时恢复，存在人员误入高处坠落风险。 | 2020-05-01 | 高处坠落 | 一般事故隐患 | 四化建 | 龚建文 | 2020-05-01 | 当场督促四化建恢复该部位防护栏杆，消除隐患。 |  | 已整改 | 2020-05-01 | 王魁 | 关闭
17 | 四化建磷酸罐区钢结构补焊，高处动火接火措施不到位，火花直接坠落与地面存在火灾隐患。 | 2020-05-02 | 火灾 | 一般事故隐患 | 四化建 | 龚建文 | 2020-05-02 | 当场制止，督促作业班组完善接火措施，增设地面监火人，确保万无一失后恢复作业。 |  | 已整改 | 2020-05-02 | 王魁 | 关闭
18 | 四化建浓缩框架建筑涂料施工，使用护笼挂梯作为高处作业平台时未增设防坠器用于安全带系挂，存在人员高处坠落风险。 | 2020-05-02 | 高处坠落 | 一般事故隐患 | 四化建 | 龚建文 | 2020-05-02 | 当场暂停该部位施工，督促四化建对护笼挂梯增设防坠器，督促作业人员正确使用后经验收合格恢复作业。 |  | 已整改 | 2020-05-02 | 王魁 | 关闭
19 | 河南航建过滤框架二楼使用小型吊机吊运耐酸瓷板，每次吊运100公斤材料，使用铁丝捆绑吊物未按要求使用吊带或钢丝绳，存在起重伤害风险。 | 2020-05-03 | 起重伤害 | 一般事故隐患 | 河南航建 | 宗全 | 2020-05-03 | 当场暂停河南航建吊机使用，督促河南航建使用吊篮及吊带作业吊索具，完善吊装区域警戒、监护后恢复作业。 |  | 已整改 | 2020-05-03 | 王魁 | 关闭
20 | 二水转化槽A1钢结构平台，料斗安装已完工，料斗与钢结构平台间孔洞未及时完成施工，存在高处坠落风险。 | 2020-05-03 | 高处坠落 | 一般事故隐患 | 十六化建 | 夏凯 | 2020-05-03 | 督促十六化建采用格栅板铺盖，铁丝绑扎固定的方式进行临时防护。要求十六化建加快该部位格栅板正式封闭措施施工，彻底消除隐患。 |  | 已整改 | 2020-05-03 | 王魁 | 关闭
21 | 十六化建氟吸收框架建筑涂料施工，使用的一个挂梯结构薄弱，不符合要求。 | 2020-05-04 | 高处坠落 | 一般事故隐患 | 十六化建 | 夏凯 | 2020-05-04 | 当场暂停该挂梯使用，要求十六化建销毁，更换为架体结构符合要求且经现场验收后方允许恢复作业。 |  | 已整改 | 2020-05-04 | 王魁 | 关闭
22 | 四化建磷酸罐区钢结构补焊施工，高处作业使用笼梯作为平台，未设跳板及上下通道，存在隐患。 | 2020-05-04 | 高处坠落 | 一般事故隐患 | 四化建 | 龚建文 | 2020-05-04 | 当场指出，督促四化建按集团标准要求在该部位设置高处作业操作平台，督促作业人员正确系挂使用安全带。 |  | 已整改 | 2020-05-04 | 王魁 | 关闭
23 | 十六化建氟吸收框架、过滤框架一层地槽单机试车，存在临边防护栏杆拆除后未恢复的现象，另防护栏杆缺少安全警示标志牌。 | 2020-05-05 | 高处坠落 | 一般事故隐患 | 十六化建 | 夏凯 | 2020-05-05 | 当场安排十六化建完成前述区域防护栏杆设置，增设安全警示标志牌，消除隐患。 |  | 已整改 | 2020-05-05 | 王魁 | 关闭
24 | 十六化建过滤框架部分用电机具设备外壳未连接PE线，个别配电箱旁未配置灭火器材，存在触电、火灾风险。 | 2020-05-05 | 触电、火灾 | 一般事故隐患 | 十六化建 | 夏凯 | 2020-05-06 | 已当场指出，要求十六化建安排专职电工拆除快接插头，增设回路标识，加强临时用电安全管理。要求在4月1日完成。 |  | 已整改 | 2020-05-06 | 王魁 | 关闭
25 | 过滤框架三层，十六化建使用行车吊运润滑油桶，作业现场无监护人员监护，吊物绑扎不符合标准且存在歪拉斜吊的现象，存在起重伤害风险。 | 2020-05-05 | 起重伤害 | 一般事故隐患 | 十六化建 | 夏凯 | 2020-05-05 | 已当场指出，要求十六化建按集团标准立即恢复安全防护设施，要求在4月1日完成。同时组织力量对预留孔洞正式防护措施进行施工，消除隐患。 |  | 已整改 | 2020-05-05 | 王魁 | 关闭
26 | 四化建磷酸罐区转耙钢结构安装，使用中的一个氧气气瓶倾倒，未按要求使用气瓶支架，存在隐患。 | 2020-05-09 | 爆炸 | 一般事故隐患 | 四化建 | 龚建文 | 2020-05-09 | 当场暂停该部位作业，督促作业人员增设气瓶支架，经检查气瓶安全附件无异常后恢复作业。 |  | 已整改 | 2020-05-09 | 王魁 | 关闭
27 | 十六化建过滤框架三层西南角吊装口处焊接消防管支架，高处动火未按要求设置接火措施，焊接火花直接坠落于地面，存在火灾隐患。 | 2020-05-09 | 火灾 | 一般事故隐患 | 十六化建 | 夏凯 | 2020-05-09 | 当场督促十六化建在该部位增设接火盆，消除隐患。 |  | 已整改 | 2020-05-09 | 王魁 | 关闭
28 | 十六化建二水转化槽C钢结构补焊，高处动火接火措施不完善，火花直接坠落存在隐患。 | 2020-05-10 | 火灾 | 一般事故隐患 | 十六化建 | 夏凯 | 2020-05-10 | 当场制止，督促作业班组完成接火盆设置，要求十六化建加强动火作业安全管理，杜绝类似违规现象再次出现。 |  | 已整改 | 2020-05-10 | 王魁 | 关闭
29 | 十六化建氟吸收框架消防管吊运，使用的汽车起重机缺少吊钩上升极限限位器。 | 2020-05-10 | 起重伤害 | 一般事故隐患 | 十六化建 | 夏凯 | 2020-05-10 | 当场暂停该吊车现场作业，要求十六化建更换为符合标准要求的起重机，要求在5月11日完成。 |  | 已整改 | 2020-05-11 | 王魁 | 关闭
30 | 十六化建过滤框架C钢结构补焊，高处作业人员安全带挂钩系挂于转化槽顶临边护栏踢脚板上，无法起到安全防护效果；另高处动火未采用接火措施，火花直接坠落存在隐患。 | 2020-05-11 | 高处坠落、火灾 | 一般事故隐患 | 十六化建 | 夏凯 | 2020-05-11 | 该部位类似现象已连续出现，当场暂停该班组现场施工，进行现场安全再教育，取得作业人员安全承诺后方允许恢复作业。经复查，已按要求完成整改，消除隐患。 |  | 已整改 | 2020-05-11 | 王魁 | 关闭
31 | 氟吸收框架二层，V04417清洗液槽孔洞正式封闭措施尚未完成，临时防护栏杆因施工造成局部损坏，高度已不符合标准，存在隐患。 | 2020-05-11 | 高处坠落 | 一般事故隐患 | 十六化建 | 夏凯 | 2020-05-11 | 现场安排十六化建按标准要求对临时防护栏杆进行修复，消除隐患。同时加快正式封闭措施施工，彻底消除隐患。 |  | 已整改 | 2020-05-11 | 王魁 | 关闭
32 | 十六化建氟吸收一层建筑涂料施工，使用的门式活动架高处作业未按要求搭设抛撑，存在坍塌隐患。 | 2020-05-12 | 坍塌 | 一般事故隐患 | 十六化建 | 夏凯 | 2020-05-12 | 当场督促作业人员采用搭设脚手架抛撑的形式对活动架平台进行加固，消除隐患。 |  | 已整改 | 2020-05-12 | 王魁 | 关闭
33 | 磷酸主装置，河南建安防腐施工，除锈磨光机等用电机具存在直接从检修电源箱接电的情况，未经过三级开关箱，存在触电风险。（检修电源箱及控制箱均有漏电保护功能，但较灵敏，为确保设备、人员安全，增设三级箱） | 2020-05-12 | 触电 | 一般事故隐患 | 河南建安 | 高永兵 | 2020-05-13 | 已与河南建安负责人沟通，要求在作业点增配三级开关箱，用电机具设备必须经三级开关箱接出，要求在5月13日完成。 |  | 已整改 | 2020-05-13 | 王魁 | 关闭
34 | 四化建3#路1#管廊公用工程管道施工现场，临时用电配电电缆存在未按要求架空、电焊机未按要求设置外壳保护接零的现象，存在触电风险。 | 2020-05-12 | 触电 | 一般事故隐患 | 四化建 | 龚建文 | 2020-05-12 | 当场指出，督促四化建电工组织对配电电缆进行架空，按要求设置电焊机外壳保护接零，消除隐患。 |  | 已整改 | 2020-05-12 | 王魁 | 关闭
35 | 宜昌领兴磷石膏贮运设施配电室内配电柜已送电，配电柜缺少警示、隔离措施，电缆沟缺少盖板，因该部位作业人员在配电室内作业，存在触电、坠落风险。 | 2020-05-13 | 触电、高处坠落 | 一般事故隐患 | 宜昌领兴 | 刘辉 | 2020-05-14 | 现场安排宜昌领兴立即对配电柜、电缆沟设置警示、隔离措施，加强现场作业监护与作业人员风险告知，确保作业安全，要求在5月14日完成。 |  | 已整改 | 2020-05-14 | 王魁 | 关闭
36 | 四化建磷酸罐区内管廊底层安全平网内存在较多木方、模板、油漆桶等垃圾，存在物体打击风险。 | 2020-05-13 | 物体打击 | 一般事故隐患 | 四化建 | 龚建文 | 2020-05-14 | 安排四化建对该部位安全平网进行清理，加固，确保起到应用的效果。要求在5月14日完成。 |  | 已整改 | 2020-05-14 | 王魁 | 关闭
37 | 十六化建二水转化槽C钢结构补焊，作业人员使用钢跳板一端搭设在槽顶护栏上，一段使用绳索悬空，存在高处坠落风险。 | 2020-05-13 | 高处坠落 | 重大事故隐患 | 十六化建 | 夏凯 | 2020-05-14 | 当场制止，暂停该部位施工，督促十六化建拆除该跳板。要求十六化建按要求搭设脚手架操作平台，消除隐患。要求在5月14日完成。 |  | 已整改 | 2020-05-14 | 王魁 | 关闭
38 | 四化建磷矿1#转运站二层、三层楼面与楼梯间、楼面四周与维护板间形成较大间隙未采取措施进行防护，存在人员踏空造成受伤风险。 | 2020-05-15 | 高处坠落 | 一般事故隐患 | 四化建 | 龚建文 | 2020-05-15 | 已安排四化建先行增设安全警示标牌进行警示，同时要求五环土建专业工程师尽快组织对该部位间隙采取措施进行封闭，消除隐患。 |  | 已整改 | 2020-05-15 | 王魁 | 关闭
39 | 河南建安氟吸收西侧楼梯通道口处使用定滑轮提升脚手管至氟吸收框架三层楼面。作业影响区域未按要求设置警示隔离措施，存在人员误入造成物体打击风险。 | 2020-05-15 | 物体打击 | 一般事故隐患 | 河南建安 | 高永兵 | 2020-05-15 | 当场督促河南建安完成警示隔离区域、监护人设置，消除隐患。 |  | 已整改 | 2020-05-15 | 王魁 | 关闭
40 | 十六化建过滤框架三层半水过滤机内动火作业，动火现场未配置灭火器，该部位动火火灾风险较高。 | 2020-05-15 | 火灾 | 一般事故隐患 | 十六化建 | 夏凯 | 2020-05-15 | 当场制止，并与现场作业人员进行沟通，督促作业人员做好接火措施，增配灭火器，消除隐患。 |  | 已整改 | 2020-05-15 | 王魁 | 关闭
41 | 十六化建过滤框架东侧消防水管吊装，警戒监护设置不严密，存在其他施工单位人员穿行警戒区域的现象，存在起重伤害风险。 | 2020-05-17 | 起重伤害 | 一般事故隐患 | 十六化建 | 夏凯 | 2020-05-17 | 当场督促十六化建完善该部位起重吊装作业警示区域、监护人设置，隐患消除。 |  | 已整改 | 2020-05-17 | 王魁 | 关闭
42 | 四化建4#管廊进行管道施工作业，高处动火存在接火措施不完善，地面无监护人，灭火器材未按要求配备的现象，存在火灾隐患。 | 2020-05-17 | 火灾 | 一般事故隐患 | 十六化建 | 龚建文 | 2020-05-17 | 责令四化建增设接火盆、灭火器，设置监护人员，消除隐患。 |  | 已整改 | 2020-05-17 | 王魁 | 关闭
43 | 四化建压滤框架二层存在有数量较多的桶装液压油，现场未设置警示标志与隔离措施，未设灭火器材，存在火灾隐患。 | 2020-05-18 | 火灾 | 一般事故隐患 | 四化建 | 龚建文 | 2020-05-18 | 现场督促四化建增设隔离警示，增设灭火器材，加强巡检。 |  | 已整改 | 2020-05-18 | 王魁 | 关闭
44 | 十六化建氟吸收二楼南侧R-04203顶部盲板未安装，存在人员误入高处坠落风险。 | 2020-05-18 | 高处坠落 | 一般事故隐患 | 十六化建 | 夏凯 | 2020-05-18 | 已安排十六化建立即将该部位盲板进行安装，消除隐患。下午复查，盲板已安装，隐患消除。 |  | 已整改 | 2020-05-18 | 王魁 | 关闭
45 | 四化建磷酸罐区钢结构补焊施工，高处动火已用接火措施，仍存在火花坠落的情况，地面未设警戒隔离与监护，存在隐患。 | 2020-05-18 | 火灾、灼烫 | 一般事故隐患 | 四化建 | 龚建文 | 2020-05-18 | 当场督促四化建在该部位增设警示隔离，安排监火人，消除隐患。 |  | 已整改 | 2020-05-18 | 王魁 | 关闭
46 | 十六化建氟吸收框架试车区域已设置警戒线，但缺少安全警示标志牌。 | 2020-05-19 | 机械伤害 | 一般事故隐患 | 十六化建 | 夏凯 | 2020-05-20 | 已安排十六化建立即增设安全警示牌，要求在5月20日完成。 |  | 已整改 | 2020-05-20 | 王魁 | 关闭
47 | 十六化建氟吸收框架三层，管道支架补焊动火现场未设置灭火器材。 | 2020-05-19 | 火灾 | 一般事故隐患 | 十六化建 | 夏凯 | 2020-05-19 | 已当场安排十六化建增设。 |  | 已整改 | 2020-05-20 | 王魁 | 关闭
48 | 十六化建氟吸收框架检漏待用脚手架未设置醒目安全标志牌，存在人员误用可能，存在安全隐患。 | 2020-05-19 | 高处坠落 | 一般事故隐患 | 十六化建 | 夏凯 | 2020-05-20 | 已安排十六化建立即增设安全警示牌，要求在5月20日完成。 |  | 已整改 | 2020-05-20 | 王魁 | 关闭
49 | 反应槽北侧建筑涂料施工，使用门型架作为操作平台，门型架抛撑未与架体牢固连接，无法起到支撑效果，存在倾倒坍塌风险。 | 2020-05-21 | 坍塌 | 一般事故隐患 | 十六化建 | 夏凯 | 2020-05-21 | 当场指出，督促十六化建完善门型架抛撑设置，消除隐患。 |  | 已整改 | 2020-05-21 | 王魁 | 关闭
50 | 河南建安氟吸收框架三层搭设的脚手架高处作业平台存在作业面跳板未满铺、作业层缺少防护栏杆的现象，存在人员高处坠落风险，存在安全隐患。 | 2020-05-21 | 高处坠落 | 一般事故隐患 | 河南建安 | 高永兵 | 2020-05-21 | 该部位脚手架悬挂红牌，要求河南建安完善作业层跳板、栏杆设置报请检查验收合格后方允许投用。要求在5月23日完成。 |  | 已整改 | 2020-05-21 | 王魁 | 关闭
51 | 反应槽北侧建筑涂料施工，使用门型架作为操作平台，门型架抛撑未与架体牢固连接，无法起到支撑效果，存在倾倒坍塌风险。 | 2020-05-22 | 坍塌 | 一般事故隐患 | 十六化建 | 夏凯 | 2020-05-22 | 当场指出，督促十六化建完善门型架抛撑设置，消除隐患。 |  | 已整改 | 2020-05-22 | 王魁 | 关闭
52 | 河南建安氟吸收框架三层搭设的脚手架高处作业平台存在作业面跳板未满铺、作业层缺少防护栏杆的现象，存在人员高处坠落风险，存在安全隐患。 | 2020-05-22 | 高处坠落 | 一般事故隐患 | 河南建安 | 高永兵 | 2020-05-23 | 该部位脚手架悬挂红牌，要求河南建安完善作业层跳板、栏杆设置报请检查验收合格后方允许投用。要求在5月23日完成。 |  | 已整改 | 2020-05-23 | 王魁 | 关闭
53 | 沁阳华星过滤框架一楼地槽清理，属于受限空间作业，未按要求办理受限空间作业许可，进行气体检测分析及安排监护人，存在人员中毒窒息风险。 | 2020-05-24 | 中毒窒息 | 一般事故隐患 | 沁阳华星 | 崔岩 | 2020-05-24 | 当场暂停该部位施工，责令沁阳华星进行气体分析、安排监护人、办理受限空间作业许可后恢复作业。 |  | 已整改 | 2020-05-24 | 王魁 | 关闭
54 | 四化建浓缩框架消防管安装施工，一个三级配电箱内存在一闸多机，电工日检记录滞后的现象，存在触电风险。 | 2020-05-24 | 触电 | 一般事故隐患 | 四化建 | 龚建文 | 2020-05-24 | 要求四化建立即对现场气瓶使用、储存方面的问题进行全面排查、整改，要求在4月8日完成。 |  | 已整改 | 2020-05-24 | 王魁 | 关闭
55 | 十六化建氟吸收框架三层消防管安装，作业人员对管道坡口打磨时仅佩戴护目镜，未按要求佩戴防护面罩。 | 2020-05-24 | 机械伤害 | 一般事故隐患 | 十六化建 | 夏凯 | 2020-05-24 | 当场制止，督促作业人员打磨作业时正确佩戴使用防护面屏。要求十六化建加强安全教育与现场检查，督促违规现象再次发生。 |  | 已整改 | 2020-05-24 | 王魁 | 关闭
56 |  | 2020-04-08 | 高处坠落 | 一般事故隐患 | 十六化建 | 夏凯 | 2020-04-09 | 已指出，要求十六化建立即完成前述区域防护栏杆设置，增设安全警示标志牌，要求在4月9日完成。 |  | 已整改 | 2020-04-09 | 王魁 | 关闭
57 |  | 2020-04-08 | 触电、火灾 | 一般事故隐患 | 十六化建 | 夏凯 | 2020-04-09 | 已安排十六化建全面排查，完善用电机具设备外壳接地，在配电箱旁增设灭火器材，要求在4月9日完成。 |  | 已整改 | 2020-04-09 | 王魁 | 关闭
58 |  | 2020-04-08 | 窒息 | 一般事故隐患 | 十六化建 | 夏凯 | 2020-04-09 | 已安排十六化建对未就位人孔盲板的设备进行全面排查，增设“禁止进入”警示标志，避免人员误入，消除隐患。要求在4月9日完成。 |  | 已整改 | 2020-04-09 | 王魁 | 关闭
59 |  | 2020-04-08 | 高处坠落、物体打击 | 一般事故隐患 | 十六化建 | 夏凯 | 2020-04-09 | 现场安排十六化建全面恢复氟吸收、过滤框架孔洞防护，加快正式防护设施施工进度，按集团标准设置临时防护设施。 |  | 已整改 | 2020-04-09 | 王魁 | 关闭
60 |  | 2020-04-09 | 物体打击 | 一般事故隐患 | 十六化建 | 夏凯 | 2020-04-09 | 当场制止，对作业人员进行了严肃批评教育，要求十六化建加强管理，严禁高处抛掷，同时通告全体单位再次明确禁止抛物的要求。 |  | 已整改 | 2020-04-09 | 王魁 | 关闭
61 | 河南建安反应槽四周管道支架钢结构除锈防腐，未按要求设置高处作业平台，作业人员站立于管道上操作，存在高处坠落风险。 | 2020-04-09 | 高处坠落 | 一般事故隐患 | 河南建安 | 崔兆光 | 2020-04-09 | 已现场制止，要求河南建安按要求搭设高处作业平台经检查验收合格后方可恢复作业。要求在4月11日完成。 |  | 已整改 | 2020-04-11 | 王魁 | 关闭
62 | 十六化建氟吸收框架与过滤框架间循环水管螺栓紧固，作业人员使用未经检查验收合格的脚手架操作平台进行登高作业，存在高处坠落风险。 | 2020-04-11 | 高处坠落 | 一般事故隐患 | 十六化建 | 夏凯 | 2020-04-12 | 当场进行了制止，要求十六化建完善该部位脚手架操作平台，经检查验收合格悬挂绿牌方允许投入使用。要求在4月12日完成。 |  | 已整改 | 2020-04-12 | 王魁 | 关闭
63 | 过滤框架三层，十六化建使用行车吊运管道，作业现场无监护人员监护，吊物绑扎不符合标准且存在歪拉斜吊的现象，存在起重伤害风险。 | 2020-04-11 | 起重伤害 | 一般事故隐患 | 十六化建 | 夏凯 | 2020-04-11 | 已当场制止，要求十六化建班组安全负责人现场监护，现场将吊物捆绑要点与行车操作安全要求向作业人员进行了讲解后恢复作业。 |  | 已整改 | 2020-04-11 | 王魁 | 关闭
64 | 宜昌领兴磷石膏贮运设施利旧钢结构施工，使用气瓶动火现场未按要求配备灭火器材，动火点距离与气瓶安全间距不足，存在火灾隐患。 | 2020-04-12 | 火灾 | 一般事故隐患 | 宜昌领兴 | 刘辉 | 2020-04-12 | 现场进行了纠正，督促宜昌领兴增配灭火器材，调整安全间距，消除隐患。 |  | 已整改 | 2020-04-12 | 王魁 | 关闭
65 | 四化建4#管廊管道安装施工，高处动火接火措施设置不严密，存在焊接火花坠落于成品电缆上的现象，存在火灾隐患。 | 2020-04-12 | 火灾 | 一般事故隐患 | 四化建 | 龚建文 | 2020-04-12 | 已当场纠正，督促四化建增设防火毯遮盖电缆桥架，消除隐患。 |  | 已整改 | 2020-04-12 | 王魁 | 关闭
66 | 氟硅酸罐区河南航建一个开关箱内存在电工日检记录缺失，用电机具设备未通过漏电保护器取电的现象。 | 2020-04-13 | 触电 | 一般事故隐患 | 河南航建 | 宗全 | 2020-04-14 | 通知电气工程师该部位断电，要求河南航建规范临时用电管理，增设电工日检、增设漏电保护器后方允许申请恢复用电。要求在4月14日完成。 |  | 已整改 | 2020-04-14 | 王魁 | 关闭
67 | 浓缩框架一层地槽试车，地槽周边警戒设置不严密，缺少监护人与试车警示标志牌，存在人员误入引发高处坠落的风险。 | 2020-04-13 | 高处坠落 | 一般事故隐患 | 四化建 | 龚建文 | 2020-04-13 | 浓缩框架一层地槽试车，地槽周边警戒设置不严密，缺少监护人与试车警示标志牌，存在人员误入引发高处坠落的风险。 现场安排四化建完善该部位警示监护措施，消除隐患。 |  | 已整改 | 2020-04-13 | 王魁 | 关闭
68 | 四化建4#管廊循环水管安装，存在利用管廊架钢结构作为焊机焊接回路的现象，存在触电风险。 | 2020-04-13 | 触电 | 一般事故隐患 | 四化建 | 龚建文 | 2020-04-13 | 已当场制止，督促四化建规范施工焊接作业，要求严格遵守焊接安全操作规程，杜绝类似违规现象再次出现。 |  | 已整改 | 2020-04-13 | 王魁 | 关闭
69 | 宜昌领兴4#路旁贮运设施施工现场，吊运钢板时使用钢丝绳直接捆绑，未采用钢板钳，存在钢丝绳断裂的风险，另，起重机打钩缺少限位器，存在起重伤害风险。 | 2020-04-13 | 起重伤害 | 一般事故隐患 | 宜昌领兴 | 刘辉 | 2020-04-14 | 已当场指出，督促宜昌领兴使用钢板钳，并对起重机限位器进行安装，要求在4月14日完成。 |  | 已整改 | 2020-04-14 | 王魁 | 关闭
70 | 宜昌领兴2#转运站护坡施工，使用的落地式单立杆脚手架，脚手架扫地杆未设置，作业层横杆过高，人员作业时安全带无法按要求系挂。 | 2020-04-13 | 坍塌、高处坠落 | 一般事故隐患 | 宜昌领兴 | 刘辉 | 2020-04-14 | 要求宜昌领兴对该部位脚手架进行整改，增设扫地杆与作业层横杆，消除隐患，要求在4月14日完成。 |  | 已整改 | 2020-04-14 | 王魁 | 关闭
71 | 十六化建氟吸收框架管道安装，使用手拉葫芦提升管件时手拉葫芦挂点系于脚手架上，且手拉葫芦挂钩保险扣损坏，存在起重伤害风险。 | 2020-04-14 | 起重伤害 | 一般事故隐患 | 十六化建 | 夏凯 | 2020-04-14 | 当场制止，督促现场作业人员更换手拉葫芦挂点至设备吊耳，修复挂钩保险，消除隐患。 |  | 已整改 | 2020-04-14 | 王魁 | 关闭
72 | 宜昌磷兴磷石膏输送皮带廊电气、防腐施工，数名作业人员配备小钩安全带与项目现场HSE管理要求不符。 | 2020-04-14 | 高处坠落 | 一般事故隐患 | 宜昌领兴 | 刘辉 | 2020-04-15 | 要求宜昌领兴为现场作业人员符合现场标准的双大钩，五点式安全带，要求在4月15日完成。 |  | 已整改 | 2020-04-16 | 王魁 | 关闭
73 | 四化建公用工程1#管廊管道施工与宜都兴宜公司管廊架加固施工存在交叉作业现象，存在物体打击风险。 | 2020-04-14 | 物体打击 | 一般事故隐患 | 四化建 | 龚建文 | 2020-04-14 | 现场进行了协调，要求四化建主动避让，起重作业时必须安排监护人员，设置警戒区域，确保安全后方允许作业。 |  | 已整改 | 2020-04-14 | 王魁 | 关闭
74 | 四化建2#转运站墙面彩板施工，使用护笼挂梯时未按要求搭配防坠器使用，存在人员高处坠落风险。 | 2020-04-15 | 高处坠落 | 一般事故隐患 | 四化建 | 龚建文 | 2020-04-15 | 当场制止，督促四化建增设防坠器搭配防坠器系挂安全带，确保高处作业安全。 |  | 已整改 | 2020-04-15 | 王魁 | 关闭
75 | 河南航建反应槽顶耐酸瓷板施工，将转耙电机孔洞盖板打开后未及时恢复，存在人员高处坠落风险。 | 2020-04-15 | 高处坠落 | 一般事故隐患 | 河南航建 | 宗源 | 2020-04-15 | 已现场督促河南航建恢复该部位孔洞盖板，消除隐患。 |  | 已整改 | 2020-04-15 | 王魁 | 关闭
76 | 四化建4#管廊循环水管施工，使用分接插头连接两台磨光机，属一闸多机。 | 2020-04-15 | 触电 | 一般事故隐患 | 四化建 | 龚建文 | 2020-04-15 | 已当场纠正。 |  | 已整改 | 2020-04-15 | 王魁 | 关闭
77 | 四化建3#路1#管廊施工现场，施工临时用电配电线缆存在使用四芯线，焊机把线存在使用铝芯线的现象，与标准要求不符合。 | 2020-04-16 | 触电 | 一般事故隐患 | 四化建 | 龚建文 | 2020-04-17 | 安排四化建该部位施工临时用电配电电缆更换为符合标准的五芯线，焊机把线更换为橡胶护套多股铜芯软电缆，要求在4月17日完成。 |  | 已整改 | 2020-04-17 | 王魁 | 关闭
78 | 十六化建过滤框架一楼东南角搭设的管道安装用脚手架操作平台存在立杆间距过大（超3米），横杆步距过大（超2米），立杆悬空及作业层缺少支撑的现象，存在坍塌风险。 | 2020-04-16 | 坍塌 | 一般事故隐患 | 十六化建 | 夏凯 | 2020-04-17 | 要求十六化建将该部位脚手架平台拆除后重新搭设，经验收合格挂牌后方允许使用。要求在4月17日完成。 |  | 已整改 | 2020-04-17 | 王魁 | 关闭
79 | 氟吸收框架西侧第一、第二尾气洗涤塔钢结构平台，笼梯与平台接口部位存在较大间隙，需修改设计，暂未施工，缺少临时防护措施，存在人员高处坠落风险。 | 2020-04-17 | 高处坠落 | 一般事故隐患 | 十六化建 | 夏凯 | 2020-04-18 | 要求十六化建立即设置临时防护栏杆及警示标志牌进行防护，同时安排土建专业尽快确定该部位修改方案，抓紧施工，消除隐患。要求在4月18日临时措施到位。 |  | 已整改 | 2020-04-18 | 王魁 | 关闭
80 | 磷酸罐区管道冲洗，管道水流出口部位存在泄漏，出口处有检修箱，已通电，存在漏电风险。 | 2020-04-17 | 触电 | 一般事故隐患 | 四化建 | 龚建文 | 2020-04-17 | 当场督促四化建对该部位漏点进行封堵，消除隐患。同时要求四化建管道冲洗时专人负责巡检，及时处置，避免类似现象再次出现。 |  | 已整改 | 2020-04-17 | 王魁 | 关闭
81 | 十六化建过滤框架西侧行车吊钩保险损坏，已不具备安全使用条件，存在起重伤害风险。 | 2020-04-18 | 起重伤害 | 一般事故隐患 | 十六化建 | 夏凯 | 2020-04-20 | 通过电气工程师，对该行车断电，待十六化建完成该航测吊钩保险修复后检查合格方允许恢复供电使用，要求在4月20日完成。 |  | 已整改 | 2020-04-20 | 王魁 | 关闭
82 | 十六化建过滤框架二层、氟吸收框架三层均存在电缆线未按要求架空的现象，氟吸收二层开关箱防雨措施不到位，存在触电风险。 | 2020-04-18 | 触电 | 一般事故隐患 | 十六化建 | 夏凯 | 2020-04-20 | 通知电气工程师，对前述部位检修箱电源进行断电处理，要求十六化建立即全面规范现场施工用电配电电缆、配电箱与用电机具设备防雨措施，经整改验收合格后方允许恢复供电，要求在4月19日完成。 |  | 已整改 | 2020-04-19 | 王魁 | 关闭
83 | 宜昌领兴磷石膏输送系统转运站楼面临边、设备孔洞防护措施存在不完善或未按要求设置防护的现象，存在高处坠落风险。 | 2020-04-19 | 高处坠落 | 一般事故隐患 | 宜昌领兴 | 刘辉 | 2020-04-21 | 已安排宜昌领兴对磷石膏贮运系统皮带廊、转运站、逃生间楼面孔洞、临边进行全面检查、防护，确保高处作业安全。要求在4月21日完成，需重点跟进。 |  | 已整改 | 2020-04-21 | 王魁 | 关闭
84 | 四化建4#管廊PE管是施工，高处作业现场缺少监护人员。 | 2020-04-19 | 高处坠落 | 一般事故隐患 | 四化建 | 龚建文 | 2020-04-19 | 已安排四化建立即安排监护人，对作业过程进行现场监护，确保安全措施得到落实。 |  | 已整改 | 2020-04-19 | 王魁 | 关闭
85 | 十六化建过滤框架一层电仪桥架清理、铺设盖板，存在未提前在作业面拉设钢丝绳生命线，作业人员高处作业时将安全带系挂于设备机封水管上的现象，无法起到防护效果，存在高处坠落风险。 | 2020-04-21 | 高处坠落 | 一般事故隐患 | 十六化建 | 夏凯 | 2020-04-21 | 当场制止，督促十六化建在作业面增设钢丝绳生命线，消除隐患后恢复作业。 |  | 已整改 | 2020-04-21 | 王魁 | 关闭
86 | 十六化建氟吸收框架与过滤框架间管道螺栓紧固用操作脚手架，存在作业层跳板未绑扎，作业层防护栏杆拆除未恢复的现象，存在安全隐患。 | 2020-04-21 | 高处坠落 | 一般事故隐患 | 十六化建 | 夏凯 | 2020-04-22 | 现场督促十六化建对前述部位脚手架悬挂红牌禁用，并组织进行整改，完善作业层跳板、防护栏杆设置后报请验收合格方允许投用，要求在4月22日完成。 |  | 已整改 | 2020-04-22 | 王魁 | 关闭
87 | 湖北全汇友过滤框架二水转化槽A3料斗安装，动火作业未设接火盆，现场缺少灭火器材。 | 2020-04-21 | 火灾 | 一般事故隐患 | 湖北全汇友 | 陈志军 | 2020-04-21 | 当场督促湖北全汇友完成接火盆、灭火器设置。消除隐患。 |  | 已整改 | 2020-04-21 | 王魁 | 关闭
88 | 四化建磷酸罐区施工临时电缆线未按要求架空，一个三级箱内存在电工日检记录滞后的现象。 | 2020-04-21 | 触电 | 一般事故隐患 | 四化建 | 龚建文 | 2020-04-22 | 现场将问题向四化建指出，要求四化建对该部位电缆线进行规范架空，电工加强巡检。 |  | 已整改 | 2020-04-22 | 王魁 | 关闭
89 | 四化建公用工程施工现场6#管廊与1#管廊交汇处操作脚手架通道缺少护手栏杆，踏步设置不符合标准，存在高处坠落风险。 | 2020-04-22 | 高处坠落 | 一般事故隐患 | 四化建 | 龚建文 | 2020-04-23 | 现场安排四化建进行整改，完善，增设扶手栏杆，完善踏步，要求经检查验收合格后方允许投用，要求在4月23日完成。 |  | 已整改 | 2020-04-23 | 王魁 | 关闭
90 | 四化建公用工程施工现场1#管廊，现场氧气、乙炔气瓶仓库内气瓶与施工工具混放，气瓶存在缺少防倾倒措施的现象，存在隐患。 | 2020-04-22 | 火灾爆炸 | 一般事故隐患 | 四化建 | 龚建文 | 2020-04-23 | 已安排四化建清空杂物，增设防倾倒措施，加强管理。要求在4月23日完成。 |  | 已整改 | 2020-04-23 | 王魁 | 关闭
91 | 十六化建过滤框架楼面孔洞修补施工，作业人员在修补过滤二楼一较大孔洞时蹲坐于孔洞临时栏杆内进行作业，未按要求佩戴使用安全带，存在高处坠落风险。 | 2020-04-22 | 高处坠落 | 一般事故隐患 | 十六化建 | 夏凯 | 2020-04-22 | 当场制止，督促作业人员佩戴使用安全带，消除隐患。 |  | 已整改 | 2020-04-22 | 王魁 | 关闭
92 | 十六化建过滤框架，使用中的一组气瓶安全间距不足。 | 2020-04-22 | 火灾爆炸 | 一般事故隐患 | 十六化建 | 夏凯 | 2020-04-22 | 当场督促十六化建调整该气瓶安全间距，消除隐患。 |  | 已整改 | 2020-04-22 | 王魁 | 关闭
93 | 十六化建氟吸收框架五层烟囱钢结构施工，动火作业接火措施不到位，现场动火未按要求配备灭火器材，存在火灾隐患。 | 2020-04-23 | 火灾 | 一般事故隐患 | 十六化建 | 夏凯 | 2020-04-23 | 已现场督促十六化建完成接火盆、灭火器材设置，消除隐患。 |  | 已整改 | 2020-04-23 | 王魁 | 关闭
94 | 十六化建氟吸收框架四层气相管螺栓紧固操作脚手架搭设，存在立杆接长方式不符合标准，转角部位缺少立杆，存在安全隐患。 | 2020-04-23 | 坍塌 | 一般事故隐患 | 十六化建 | 夏凯 | 2020-04-24 | 已现场将问题指出，要求十六化建规范搭设操作脚手架，脚手架搭设后经检查验收合格挂牌方允许使用。 |  | 已整改 | 2020-04-24 | 王魁 | 关闭
95 | 磷酸罐区转耙钢结构平台，转耙驱动装置附近格栅板存在松脱的现象，存在人员踏翻高处坠落风险。 | 2020-04-23 | 高处坠落 | 一般事故隐患 | 五环 | 陈艳伟 | 2020-04-24 | 立即组织进行加固整改，消除隐患，要求在4月24日完成。 |  | 已整改 | 2020-04-24 | 王魁 | 关闭
96 | 宜昌领兴固体贮运设施皮带廊维护板安装，提升、安装维护板过程中，地面受影响区域未按要求设置警戒区域，未安排监护人员，存在物体打击风险。 | 2020-04-24 | 物体打击 | 一般事故隐患 | 宜昌领兴 | 刘辉 | 2020-04-24 | 当场将问题指出，督促宜昌领兴完成警戒区域与监护人员设置，消除隐患。 |  | 已整改 | 2020-04-24 | 王魁 | 关闭
97 | 宜昌领兴固体设施，转运站楼面临边、预留孔洞防护栏杆安装滞后，临时防护设施不符合标准要求，存在高处坠落、物体打击风险。 | 2020-04-24 | 高处坠落 | 一般事故隐患 | 宜昌领兴 | 刘辉 | 2020-04-25 | 要求宜昌领兴加快正式防护栏杆施工进度，优先对安全防护社设施进行施工，同时对临时防护措施进行整改完善，要求临时防护措施在4月25日完成。 |  | 已整改 | 2020-04-25 | 王魁 | 关闭
98 | 四化建公用工程项目施工现场，作业人员对管道坡口打磨时仅佩戴护目镜，未项目现场标准要求佩戴防护面罩。 | 2020-04-24 | 机械伤害 | 一般事故隐患 | 四化建 | 龚建文 | 2020-04-24 | 当场进行了制止，督促作业人员打磨作业时正确佩戴使用防护面屏。要求四化建加强安全教育与现场检查，督促违规现象再次发生。 |  | 已整改 | 2020-04-25 | 王魁 | 关闭
99
说明： | 隐患类型：按照隐患可能导致的后果分为高处坠落、物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、火灾、灼烫、坍塌、淹溺、爆炸、中毒窒息，环境损害，如某个隐患可能导致多种事故后果则将所有事故后果全部填写。
隐患级别：按照原国家安监总局2007年第16号令《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停工，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使项目现场自身难以排除的隐患。
隐患状态：隐患状态根据复查结果填写开放或关闭。